## 汇总
圣奥国际家具-6#楼综合布线及机房建设项目报价汇总表
项目名称：圣奥国际家具-6#楼综合布线及机房建设项目
序号 | 类别 | 系统名称 | 金额 | 备注
1 | 机房弱电基础建设 | 机房装饰系统
2 |  | 机房供配电系统
3 |  | 机房防雷接地系统
4 |  | 网络机房系统
5 |  | 监控机房系统
6 |  | UPS系统
7 |  | 机房空调系统
8 |  | 机房新风系统
9 |  | 机房消防系统
10 |  | 智慧动环系统
11 |  | 数据机房
12 | 1-4F办公综合布线 | 综合布线系统
13 | 核心网络 | 网络设备
总报价

## 机房装饰系统
机 房 装 饰 系 统
项目名称：圣奥国际家具-6#楼综合布线及机房建设项目
序号 | 材料名称 | 规格型号\技术参数 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注
数据机房
一 | 天花吊顶工程
1 | L型压边条 | L型 |  | 米
2 | 吊顶龙骨安装 | U50 |  | ㎡
3 | 铝合金方形微孔吊顶 | 600*600*0.8微孔板；光泽度好；平整度：小于2mm/平米；抗震性能好；防潮，耐用。 |  | ㎡
4 | 吊杆及连接件 | 8螺杆 |  | ㎡
二 | 地面工程
1 | 无边防静电架空活动地板 | 无边防静电地板，600*600*35mm；面层：HPL防静电(1.2mm)，集中载重：300kg，均布载重：800kg一平方，镀锌钢板厚度：0.7-0.8mm，电阻数值：106-109Ω |  | ㎡
2 | 安装地板支架 | 标准支架，与主材配套 |  | ㎡
3 | 地面防尘处理 | 环氧防尘涂料，二遍成活 |  | ㎡
4 | 地面保温棉 | 厚度20mm，橡塑板，表面带铝箔 |  | ㎡
5 | 踢脚线（不锈钢） | 高100mm，拉丝不锈钢，含基层 |  | 米
6 | 机房斜坡订做 | 用钢板 |  | 项
7 | 静电地板安装沿边支架 | 4#角钢制作，并刷防锈漆或者用地板支架 |  | 米
三 | 墙柱面工程
1 | 彩钢板贴面 | 单面，0.6mm彩钢板饰面，内衬12mm防火石膏板 |  | ㎡ |  |  |  | 含数据机房，网络机房、检修间
2 | 轻钢龙骨 | C75，轻钢 |  | ㎡
3 | 保温棉 | 岩棉，防火、保温、吸音 |  | ㎡
4 | 墙面防尘处理 | 环氧防尘涂料，二遍成活 |  | ㎡
四 | 门窗工程
1 | 防火双开门 | 1500*2200mm防火锁、闭门器、合页等配件 |  | 樘 |  |  |  | 含数据机房，网络机房，UPS间
| 防火单开门 | 1000*2200mm防火锁、闭门器、合页等配件 |  | 樘 |  |  |  | 含监控机房、UPS间
五 | 隔断工程
1 | 隔断防火玻璃 | 12MM防火玻璃 |  | m2 |  |  |  | 走廊玻璃幕墙
2 | 玻璃门，双开 | 12MM防火玻璃 |  | 个 |  |  |  | 所有玻璃门
3 | 隔断基架 | 用80*80方钢管、80*40方钢管做基层 |  | m2 |  |  |  | 所有玻璃隔断基础
4 | 隔断基层包不锈钢 | 9mm密度板包0.8mm厚不锈钢 |  | m2 |  |  |  | 所有玻璃隔断基础
5 | 地弹簧 |  |  | 套 |  |  |  | 所有玻璃隔断基础
| 玻璃配件 | 拉手，门夹等 |  | 项 |  |  |  | 所有玻璃隔断基础
六 | 基础工程
1 | 机房排水管 | 50PVC管，50产球阀 |  | 套
2 | 设备支架 | 6#钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定。包含机柜基础6只 |  | 只
3 | 地板吸盘 | 单抓 |  | 个
UPS房间
一 | 天花吊顶工程
1 | L型压边条 | L型 |  | 米
2 | 吊顶龙骨安装 | U50 |  | ㎡
3 | 铝合金方形微孔吊顶 | 600*600*0.8微孔板；光泽度好；平整度：小于2mm/平米；抗震性能好；防潮，耐用。 |  | ㎡
4 | 吊杆及连接件 | 8螺杆 |  | ㎡
二 | 地面工程
1 | 无边防静电架空活动地板 | 无边防静电地板，600*600*35mm；面层：HPL防静电(1.2mm)，集中载重：300kg，均布载重：800kg一平方，镀锌钢板厚度：0.7-0.8mm，电阻数值：106-109Ω |  | ㎡
2 | 安装地板支架 | 标准支架，高度35cm |  | ㎡
3 | 地面防尘处理 | 环氧防尘涂料，二遍成活 |  | ㎡
4 | 踢脚线（不锈钢） | 高100mm，拉丝不锈钢，含基层 |  | 米
5 | 静电地板安装沿边支架 | 4#角钢制作，并刷防锈漆或者用地板支架 |  | 米
三 | 墙柱面工程
1 | 批墙 | 批二遍 |  | ㎡
2 | 墙面防尘处理 | 环氧防尘涂料，二遍成活 |  | ㎡
四 | 基础工程
1 | 机房排水管， | 50排水管，50产球阀 |  | 套
2 | 设备支架 | 6#槽钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定。包含空调基础1个、电池架底座6个、UPS底座2个，配电柜底座6个 |  | 只
3 | 地板下防水堰 | 挡水围堰，距离基础200，50（W）X50（H），包括围堰内部的地面找坡、防水处理，包括地漏、地漏下水 |  | 套
网络机房
一 | 天花吊顶工程
1 | L型压边条 | L型 |  | 米
2 | 吊顶龙骨安装 | U50 |  | ㎡
3 | 铝合金方形微孔吊顶 | 600*600*0.8微孔板；光泽度好；平整度：小于2mm/平米；抗震性能好；防潮，耐用。 |  | ㎡
4 | 吊杆及连接件 | 8螺杆 |  | ㎡
二 | 地面工程
1 | 无边防静电架空活动地板 | 无边防静电地板，600*600*35mm；面层：HPL防静电(1.2mm)，集中载重：300kg，均布载重：800kg一平方，镀锌钢板厚度：0.7-0.8mm，电阻数值：106-109Ω |  | ㎡
2 | 安装地板支架 | 标准支架，与主材配套 |  | ㎡
3 | 地面防尘处理 | 环氧防尘涂料，二遍成活 |  | ㎡
4 | 踢脚线（不锈钢） | 高100mm，拉丝不锈钢，含基层 |  | 米
5 | 静电地板安装沿边支架 | 4#角钢制作，并刷防锈漆或者用地板支架 |  | 米
三 | 墙柱面工程
1 | 墙面防尘处理 | 环氧防尘涂料，二遍成活 |  | ㎡
三 | 基础工程
1 | 机房排水管， | 50PVC管，50产球阀 |  | 套
2 | 设备支架 | 6#钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定。包含空调基础1只、机柜基础9只、 |  | 只
4 | 地板下防水堰 | 挡水围堰，距离基础200，50（W）X50（H），包括围堰内部的地面找坡、防水处理，包括地漏、地漏下水 |  | 套
检修间房
一 | 天花吊顶工程
1 | L型压边条 | L型 |  | 米
2 | 吊顶龙骨安装 | U50 |  | ㎡
3 | 铝合金方形微孔吊顶 | 600*600*0.8微孔板；光泽度好；平整度：小于2mm/平米；抗震性能好；防潮，耐用。 |  | ㎡
4 | 吊杆及连接件 | 8螺杆 |  | ㎡
二 | 地面工程
1 | 无边防静电架空活动地板 | 无边防静电地板，600*600*35mm；面层：HPL防静电(1.2mm)，集中载重：300kg，均布载重：800kg一平方，镀锌钢板厚度：0.7-0.8mm，电阻数值：106-109Ω |  | ㎡
2 | 安装地板支架 | 标准支架，与主材配套 |  | ㎡
3 | 地面防尘处理 | 环氧防尘涂料，二遍成活 |  | ㎡
4 | 踢脚线（不锈钢） | 高100mm，拉丝不锈钢，含基层 |  | 米
5 | 静电地板安装沿边支架 | 4#角钢制作，并刷防锈漆或者用地板支架 |  | 米
三 | 墙柱面工程
1 | 批墙 | 批二遍 |  | ㎡
2 | 墙面防尘处理 | 环氧防尘涂料，二遍成活 |  | ㎡
监控机房
一 | 天花吊顶工程
1 | L型压边条 | L型 |  | 米
2 | 吊顶龙骨安装 | U50 |  | ㎡
3 | 铝合金方形微孔吊顶 | 600*600*0.8微孔板；光泽度好；平整度：小于2mm/平米；抗震性能好；防潮，耐用。 |  | ㎡
4 | 吊杆及连接件 | 8螺杆 |  | ㎡
二 | 地面工程
1 | 无边防静电架空活动地板 | 无边防静电地板，600*600*35mm；面层：HPL防静电(1.2mm)，集中载重：300kg，均布载重：800kg一平方，镀锌钢板厚度：0.7-0.8mm，电阻数值：106-109Ω |  | ㎡
2 | 安装地板支架 | 标准支架，与主材配套 |  | ㎡
3 | 地面防尘处理 | 环氧防尘涂料，二遍成活 |  | ㎡
4 | 踢脚线（不锈钢） | 高100mm，拉丝不锈钢，含基层 |  | 米
5 | 静电地板安装沿边支架 | 4#角钢制作，并刷防锈漆或者用地板支架 |  | 米
三 | 墙柱面工程
1 | 批墙 | 批二遍 |  | ㎡
2 | 墙面防尘处理 | 环氧防尘涂料，二遍成活 |  | ㎡
四 | 电视墙基础工程
1 | 机柜 | 600*1000*2000 |  | 个
2 | 设备支架 | 6#钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定。机柜基础3只 |  | 只
3 | 墙面、墙体钢架 | 墙体长度7.7米，墙面装饰贴面，详见图纸 |  | 项 |  |  |  | 含隔墙钢架
4 | 隔断基层包不锈钢 | 订制 |  | ㎡
走廊
一 | 天花吊顶工程
1 | L型压边条 | L型 |  | 米
2 | 吊顶龙骨安装 | U50 |  | ㎡
3 | 铝合金方形微孔吊顶 | 600*600*0.8微孔板；光泽度好；平整度：小于2mm/平米；抗震性能好；防潮，耐用。 |  | ㎡
4 | 吊杆及连接件 | 8螺杆 |  | ㎡
二 | 地面工程
1 | 无边防静电架空活动地板 | 无边防静电地板，600*600*35mm；面层：HPL防静电(1.2mm)，集中载重：300kg，均布载重：800kg一平方，镀锌钢板厚度：0.7-0.8mm，电阻数值：106-109Ω |  | ㎡
2 | 安装地板支架 | 标准支架，与主材配套 |  | ㎡
3 | 地面防尘处理 | 环氧防尘涂料，二遍成活 |  | ㎡
4 | 踢脚线（不锈钢） | 高100mm，拉丝不锈钢，含基层 |  | 米
5 | 静电地板安装沿边支架 | 4#角钢制作，并刷防锈漆或者用地板支架 |  | 米
三 | 墙柱面工程
1 | 墙面防尘处理 | 环氧防尘涂料，二遍成活 |  | ㎡
2 | 辅材 |  |  | 批
合计
施工费
税费
总计

## 机房供配电系统
机 房 供 配 电 系 统
项目名称：圣奥国际家具-6#楼综合布线及机房建设项目
序号 | 材料名称 | 规格型号\技术参数 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 总市电配电柜 | 800*450*2000，元器件采用施耐德，设计容量300KW,400A3P1只，400A3P4只，防雷空开63A4P,带智能电表，互感器等 |  | 台
2 | UPS配电柜1 | 600*450*2000，UPS输出柜,元器件采用施耐德，主空开400A4P4只，防雷空开63A4P,带智能电表，互感器等 |  | 台
3 | 空调配电柜 | 600*450*2000，元器件采用施耐德，主空开400A3P,空调80A3P3只，63A3P3只，新风32A3P2只，照明，插座16A10只,防雷空开63A4P,带智能电表，互感器等 |  | 台
4 | 电池配电柜1 | 600*450*2000，元器件采用施耐德，空开采用直流空开，400A3P1只,125A3P4只带智能电表，互感器等 |  | 台
5 | 总市电输入缆 | ZR YJV 4*120+1*70，国标2根并行 | [5 empty] | 由甲方安装负责到位
6 | UPS 输入输出电缆 | ZR YJV 4*70+1*35，国标 |  | 米
7 | 机房精密空调输入电缆 | ZR YJV 5*10，国标 |  | 米
8 | 电池输入线 | BVR 95 |  | 米
9 | 机柜输入电线 | ZR RVV3*4，国标 |  | 米
10 | 照明、插座电线 | ZR BVR 2.5，国标 |  | 卷
11 | 新风主机电缆 | RVV5*1.0 |  | 卷
12 | 嵌入式LED灯 | 600*600 18W |  | 套
13 | 应急照明 | 工作电压：AC220V±10% 50Hz；光源：高亮度长寿命LED发光管； 安装方式：吊装、挂壁式安装；材质：铝合金，后备电源支持90分钟 |  | 套
14 | 安全出口指示灯及箭头指示灯 | 工作电压：AC220V±10% 50Hz；光源：高亮度长寿命LED发光管；功率：2W；电池：Ni-cd蓄电池AA800mAh 1.2V 安装方式：吊装、挂壁式安装；材质：铝合金 |  | 套
15 | 86型开关 | 单/双/三联单控板把开关 |  | 个
16 | 市电、二、三级插座 | 16A，五孔 |  | 个
17 | 金属底盒 | 86型，国标 |  | 个
18 | 强电桥架 | 桥架300*100*1.2 |  | 米
19 | 辅材 |  |  | 套
合计
施工费
税
总计

## 机房防雷接地系统
机 房 防 雷 接 地 系 统
项目名称：圣奥国际家具-6#楼综合布线及机房建设项目
序号 | 材料名称 | 规格型号\技术参数 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 一级电源防雷器 | 385V/65/4P |  | 只
2 | 二级电源防雷器 | 385V/40/4P |  | 只
3 | 铜排 | 30*3 |  | 米
4 | 绝缘端子 | 8cm |  | 付
5 | 接地线 | BVR10mm2 |  | 米
6 | 静电释放系统 | BVR50mm2接地线缆接到等电位 |  | 米 |  |  |  | 暂估量
7 | 接地端子箱 | 订做 |  | 只
8 | 附件 | 固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等 |  | 批
合计
施工费
税
总计

## 网络机房系统
网络机房系统
项目名称：圣奥国际家具-6#楼综合布线及机房建设项目
序号 | 材料名称 | 规格型号\技术参数 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 机柜 | 机柜尺寸规格（W×D×H）：800*1200*2000；轻载层板*2块；含侧门板 | 图腾 | 套 | 8
2 | PDU | 输入16A，输出20位国标10A接线盒、指示灯、黑色 | 图腾 | 套 | 16
3 | 工业连接器 | 16A | 图腾 | 套 | 16
4 | 精密列头柜 | 用机柜做600*1200*2000定制，，250A3P空开2只，32A空开80只，浪涌空开63A4P1只，能监测总空开电压和电流 | 图腾 | 台 | 1
5 | 弱电网格桥架 | 300*105 |  | 米 | 26
6 | 网络桥架配件 |  |  | 套 | 26
7 | 金属软管20 |  |  | 米 | 200
8 | 辅材 | 86盒、网格桥架配件等 |  | 批 | 1
9 | 小计（A）
10 | 安装调试费
税费
总计

## 监控机房
监控机房系统
项目名称：圣奥国际家具-6#楼综合布线及机房建设项目
序号 | 材料名称 | 规格型号\技术参数 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | LED拼接屏电视墙 | 规格：46寸，4行4列，含底座封板 |  | 套 | 1 |  |  | 利旧
2 | 电源插座 | 国标10A |  | 套 | 26
3 | LED拼接屏安装调试 | 46寸，4行4列 |  | 块 | 16
4 | 桥架 | 200*100 |  | 米 | 12
5 | 辅材 | 电线电缆、86盒、KBG管、桥架配件等 |  | 批 | 1
小计（A）
施工费
税费
总计

## UPS系统
机 房 UPS 系 统
项目名称：圣奥国际家具-6#楼综合布线及机房建设项目
序号 | 材料名称 | 技术参数 | 品牌及型号 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | UPS | 1、★UPS应采用模块化设计，机框容量不低于200KVA； 2、★UPS功率模块应≤50KVA，旁路模块与功率模块均应并持热插拔功能； 3、★为节省空间，UPS主机应尽可能较少占地面积，尺寸不应大于600*860*2000mm（宽*深*高）； 4、为避免分散旁路出现电流不均衡、不可控引起故障，模块化UPS采用集中旁路；且要求旁路具有独立接线和开关控制，提高供电可靠性； 5、支持智能ECO模式，在ECO旁路供电的基础上优化电网质量，功率模块能对旁路电进行谐波补偿，提高旁路可靠性； 6、输入电压范围：输入电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境；要求提供生产厂家盖章的设备彩页证明材料； 7、模块化UPS应具备智能发电机管理功能：当市电停电，应可启用发电机智能管理，可由UPS设置界面进行管理；当发电机额定输出功率不足时，允许在UPS管理界面重新定义发电机的输出功率，由ups自主管理，确保UPS输出不间断，即可降低发电机过大容量配置，又可降低用户投资成本。要求提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的证明材料； 8、电池电压范围：直流电压±180～±276V 、电池可调范围大，现场配置灵活；要求提供生产厂家盖章的设备彩页证明材料 9、UPS应有比较高的整机效率，在30%负载下，效率应不低于96%，，在50%负载下，效率应不低于97%，输出功率因数1，提供泰尔报告证明； 10、模块化主机智能化管理：器件失效预告警功能，可记录更换备品备件的种类、日期与ID，实现备品备件的资产追溯与管理，提供智能化设备的轻松管理；减少运维工作。要求提供生产厂家盖章的证明材料； 11、★模块化UPS具备除尘告警，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动除尘功能，防范未然，提高供电可靠性。要求提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的证明材料； 12、★为提升系统的可靠性，UPS主机标配输入开关、旁路开关、维护旁路开关、输出开关；开关品牌要求采用进口知名品牌； 13、★中文7英寸触摸大液晶屏，具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作，同时为提高设备可靠性应具备避免单键触发设备开关机动作的保护预防措施发生。要求提供生产厂家盖章的设备照片证明材料； 14、★具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间，有助于故障诊断和快速故障定位，方便现场分析，提高维护工作效率；要求提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的证明材料。 15、★主机近端标配EPO按钮，同时具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。要求提供生产厂家盖章的设备照片证明材料； 16、★自老化功能：具备自老化功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资；要求提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的证明材料，支持现场验收； 17、★USP应通过泰尔认证、绿色之星产品认证，提供该型号UPS泰尔认证、绿色之星认证证书； |  | 台
2 | 功率模块 | 1、功率50kVA，应支持热拔插（一期建议100KVm) 2、标准机架尺寸，高度不大于3U 3、高频结构，输入功率因数高达0.99，输入电流谐波THDI<3% |  | 台
3 | 电池柜 | 32节1200*1200 |  | 只
4 | 电池 | 200AH/12V，铅酸蓄电池； 1.蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便设备统一管理和用户维护。 2. 蓄电池采用吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到99%。 3.要求蓄电池可提供阻燃槽盖，使电池更安全且具有更长的寿命。 4. 设计寿命：要求蓄电池浮充设计寿命可达10年以上（25℃）。 5. 极小的自放电电流：要求蓄电池自放电所造成的容量损失每月小于4％。 6. 充电过程中：要求均充至90%以上容量时应进入浮充使电池达到最大容量。 7. 要求提供蓄电池泰尔检测报告。 |  | 只
合计
安装调试费
税
总计

## 机房空调系统
机 房 空 调 系 统
项目名称：圣奥国际家具-6#楼综合布线及机房建设项目
序号 | 材料名称 | 技术参数 | 品牌及型号 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 房间级精密空调内机 | 1、上送风精密空调，制冷量不低于：20kW，风量不低于：5300m³/h。 2、提供投标同系列产品的第三方权威机构性能测试报告，报告指标需满足上表参数（回风工况、总冷量、显热制冷量、风量、能效比），并加盖投标单位鲜章。 3、主电源开关和接触器采用国际知名一线品牌，如ABB、施耐德、西门子，此项应支持现场查验。 4、为保证机房专用空调节能性，应采用高能效、高可靠压缩机，要求使用国际知名品牌的成熟产品，如大金、三菱、丹佛斯等。 5、为保证系统运行的高效性和稳定性，空调须配置电子膨胀阀，不接受毛细管和热力膨胀阀的节流形式。 6、要求空调机组采用高效节能的可拆卸式电极式加湿系统，加湿速度快，加湿效率高。需提供所投产品的加湿器型号及品牌并加盖鲜章，本项应支持现场查验。 |  | 台
2 | 房间级精密空调外机 | 1、机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 2、机房专用空调的风冷型室外机组变频控制，采用低噪声室外风机。能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能。 |  | 台
3 | 精密空调铜管附件 |  |  | 套 |  |  |  | 每个空调暂定70米，含网络机房、数据机房预埋（暂估量）
4 | 空调延长组件 | 延长组件（配套变频20KW以内空调） |  | 套
5 | 室外机支架基础 |  |  | 套
6 | 辅材 | 精密空调辅材（含给排水管） |  | 项 |  |  |  | 含网络机房、数据机房预埋
7 | 小计
8 | 检修间空调 |  |  | 台
9 | 监控室空调 |  |  | 台
10 | 监控机房空调 |  |  | 台
11 | 网络机房空调 |  |  | 台
12 | 监控机房空调 |  |  | 台
13 | 多联机室外机 |  |  | 台
14 | 冷媒管(铜管)含保温 | Φ6.4-Φ15.9/Φ12.7-Φ28.6 |  | 项
15 | PVC-U冷凝水管（含保温） | DN25、DN32 |  | 批
16 | 多联机空调安装配套材料 | 冷媒，线缆，进、出风口、彩钢风管 |  | 批
17 | 小计
合计
安装调试费
税
总计

## 机房新风系统
机 房 新 风 系 统
项目名称：圣奥国际家具-6#楼综合布线及机房建设项目
序号 | 材料名称 | 规格型号\技术参数 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 防火阀 | 消防防火阀 |  | 套
2 | 铝合金双层百叶 | 300*300 |  | 个
3 | 风口 | 300*300 |  | 个
4 | 排烟机 | 采用轴流风机，保证机房每小时3000风量以上 |  | 台
5 | 排烟风管 | 300*200 |  | 米
6 | 安装辅材 |  |  | 项
合计
安装调试费
税
总计

## 机房消防系统
机 房 消 防 报 警 及 气 体 灭 火 系 统
项目名称：圣奥国际家具-6#楼综合布线及机房建设项目
序号 | 材料名称 | 规格型号\技术参数 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 柜式七氟丙烷装置 |  |  | 套
2 | 七氟丙烷药剂 |  |  | Kg
3 | 联动电源 |  |  | 套
4 | 泄压装置 |  |  | 套
5 | 气体灭火控制器 |  |  | 台
6 | 光电感烟火灾探测器 |  |  | 只
7 | 感温探测器 |  |  | 只
8 | 气体释放警报器 |  |  | 只
9 | 火灾声光警报器 |  |  | 只
10 | 紧急启停按钮 |  |  | 只
11 | 输入模块 |  |  | 只
12 | 通用底座 |  |  | 只
13 | 电线 |  |  | 100m/卷
14 | 电线 |  |  | 100m/卷
15 | 电线 |  |  | 100m/卷
16 | 电线管 |  |  | 米
17 | 辅材 |  |  | 项
合计
安装调试费
税费
总计

## 动环系统
机 房 动 环 系 统
项目名称：圣奥国际家具-6#楼综合布线及机房建设项目
序号 | 材料名称 | 技术参数 | 品牌及型号 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注
1动力监控
1 | 智能配电监测软件 | 配电柜主路数据监测接口软件，采用电量仪表 |  | 台
2 | 精密配电监测软件 | 配电柜主路和支路数据、状态监测接口协议软件，采用配电监测模块或配电屏 |  | 台
3 | UPS监控软件 | UPS数据和工作状态监测接口软件 |  | 台
4 | 精密空调监控软件 | 精密空调数据和工作状态监测接口软件 |  | 台
环境监控系统
1 | 温湿度采集器 | 机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH ,Modbus RTU通讯,抗干扰性强，稳定可靠，OLED显示,双RJ45接口，首尾串接，支持2路干接点采集。 |  | 个
2 | 温湿度监测软件 | 温湿度模块数据监测接口软件 |  | 个
3 | 不定位漏水控制器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，灵敏度可调，报警干接点输出，DC12V供电，支持蜂鸣器告警 |  | 个
4 | 不定位漏水感应线 | 与不定位漏液控制器搭配使用，线长10米，据微模块大小周长选配 |  | 条
5 | 漏水报警监测软件 | 漏水报警监测接口软件 |  | 个
6 | 烟雾传感器 | 红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩，抗射频干扰 |  | 个
7 | 消防报警监测软件 | 消防报警监测接口软件 |  | 个
门禁监控系统
1 | 四门控制器 | 四门控制器；采用32 位ARM处理器、RTOS操作系统；支持14组输入（火警×1、调试口×1、门磁×4、开门按钮×4、辅助输入×4）、8组输出（电锁×4、警报×4）；向上提供1个10/100M以太网口，向下提供1个RS485接口；可通过RS485接口接入：485读卡器×4、语音模块×4；通过门禁控制器可管理4个门禁点单向刷卡开门或者2个门禁点双向刷卡开门；支持一人多卡应用，可支持的开门模式：刷卡开门、密码开门、卡加密码、卡或密码、多卡开门，支持断网脱机运行，可保存10000条事件记录，支持循环覆盖，支持网络正常后自动同步数据。 |  | 台 | 1
2 | 双门控制器 | 双门控制器；采用32位ARM处理器、RTOS操作系统；支持7组输入（火警×1、门磁×2、开门按钮×2、辅助输入×2）、4组输出（电锁×2、报警×2）；提供1个RS485接口；支持两个门单向或一个门的双向刷卡，支持多种开门模式； |  | 台 | 1
3 | 双门磁力锁 | 明装双门磁力锁，280Kg，带门磁信号输出 |  | 个 | 5
4 | 出门按钮 | 白色翘板式86型开关 |  | 个 | 5
5 | 人脸识别一体机 | 门禁主机支持人脸识别+密码，具有快速读取、动态识别的功能；红外+彩色双摄像头，5英寸IPS高清屏幕；面部容量：10000张，记录容量：10万条，考勤照片数量：15000张 |  | 个 | 5
6 | 门禁系统管理软件 | 门禁系统管理接口软件 |  | 个 | 1
视频监控系统
1 | 红外半球型网络摄像机 | 1/2.8英寸CMOS，200万像素红外半球网络摄像机，POE供电 |  | 个
2 | 视频系统管理软件 | 视频系统管理接口软件 |  | 个
管理系统
1 | 一体化监控主机 | 1、1U机架式，4个RS232/RS485串口，6个RS485串口，12路输入干接点，4路输出干接点，具有供电功能，满足各接入设备的DC12V供电；具备双电源冗余设计，具备本地存储能力，要求存储≥8G，并可支持SD卡或硬盘扩展； 2、监控主机具备2路10/100/1000M自适应双网卡工作模式，支持多址设定和网络容错设置；支持10000测点量和10W条历史纪录的存储，10个以上web端访问，并需提供第三方权威机构的证明； 3、★为了保证信息安全，提供的监控系统必须具备多种的安全设计，并需提供第三方权威机构的证明； |  | 台
2 | 监控系统软件 | 1、系统具备基于B/S架构的WEB访问功能，授权用户可以通过浏览器（IE）远程访问监控系统，内容要包括各模块实时状态、事件查询、告警管理，能耗管理等功能。支持门禁系统，视频系统监控，支持10寸触摸屏界面或者web展示; 2、支持基于微模块现场布置，生成对应的3D模型,模型支持放大、缩小、适屏、旋转等操作; 3、支持用户自定义配置PUE等计算公式，实时统计分析计算值，并可通过图、表形式展示和数据导出; 4、告警功能：支持用户自定义设置阈值和告警条件，当有故障或参数异常，系统会实时告警；告警级别不小于4级；告警内容包含事件的告警开始时间、告警结束时间、告警设备、告警内容、确认人等信息；在设备详情页中自动高亮显示告警测点；用户自定义设置告警推送方式、推送人员、推送规则，提供界面截图加盖公章证明。 5、★投标基础设施动环监控管理软件厂家应提供软件著作权证书，以证明其具有能力进行本项目监控软件实施。 |  | 套
3 | 北向SNMP协议接口软件 | 支持通过配置SNMP协议接口访问微模块监控系统 |  | 套
4 | SD卡 | 用于主机扩展历史数据存储容量，提供不低于32G存储容量 |  | 个
5 | 内置4G短信模块 | 内置卡，LTE模块，支持移动\联通\电信模块 |  | 个
6 | 网络交换机 | 1U 机架式 24个10/100/1000 BASE-T,2个千兆Combo口(10/100/1000 BASE-T+100/1000 Base-X),PoE，网管型交换机 |  | 台 | 1
线缆辅材
1 | 电线 | 4芯 |  | 米
2 | 网线 | 6类 |  | 箱
3 | 安装辅材 |  |  | 项
合计
人工费
税
总计

## 数据机房
数据机房系统
项目名称：圣奥国际家具-6#楼综合布线及机房建设项目
序号 | 材料名称 | 技术参数 | 品牌及型号 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注
微模块机柜
1 | 机柜 | 服务器机柜尺寸规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm，42U； | 图腾 | 个 | 6
2 | PDU | 输入32A，输出16位国标10A+4位国标16A、接线盒、指示灯、黑色 |  | 套 | 12
3 | 工业连接器 | 32A |  | 套 | 12
小计（A）
安装调试费
税费
总计

## 综合布线
6#楼1-4F综合布线系统
工程名称：圣奥国际家具-6#楼综合布线及机房建设项目
序号 | 名称 | 技术参数 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价（元）
工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块安装 | 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-CCW.2 2) 插头与插座插合次数：≥1000次 3) 导线端接次数：≥250次 4) 打线方式： T568A/T568B 5) IDC与金针方向：180度 6) 产品符合ETL，EC，3P，GHMT认证并提供证书 7) 产品符合标准的单体要求并提供第三方检验报告 8) 产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点），100米信道（六节点）和永久链路并提供第三方检验报告 9) 产品符合REACH要求并提供第三方检验报告 | 清华同方、一舟或同档次品牌 | 个
2 | 86型RJ45单口面板安装 | 1) 面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式 2) 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 3) 产品符合REACH并提供第三方检测报告 | 清华同方、一舟或同档次品牌 | 个
3 | 86型RJ45双口面板安装 | 同上 |  | 个
水平区子系统
4 | 双绞线缆 管内穿放 Cat.6 utp 4p | ★线缆本体上需印有厂商名称及YD/T1019标准中 4.5 产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及数字通信烯烃绝缘水平对绞电缆的标准代号  ★外箱带有出线口，无需拆箱即可进行布线  标准：YDT1019，ANSI∕TIA-568，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5  通过标准最高传输频率250MHz测试  额定传输速率(NVP)：68%  ★导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm  ★屏蔽方式：U/UTP，线对采用 “十”字骨架隔离  ★阻燃标准：IEC60332-1-2  ★产品符合3P，ETL，GHMT认证并提供证书  ★FCC证书，CE-ROHS证书  ★产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能要求，符合ROHS2.0（2011/65/EU/CV）和REACH要求并提供第三方检验报告，并提供第三方检验报告  ★产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路并提供第三方检验报告 | 清华同方、一舟或同档次品牌 | 米
5 | 双绞线缆 管内穿放 Cat.6 utp 4p （无线覆盖） | 同上 | 清华同方、一舟或同档次品牌 | 米
垂直子系统
6 | 光缆 桥架（线槽）内布放 室内万兆8芯单模光纤OM3 | 1)标准： ISO/IEC 11801 2)光纤类型与护套颜色：B1.3（OS2）黄色 3)衰减＠20℃（dB/Km）：@1310nm≤0.4，@1550nm≤0.3 4)光纤芯数：8芯 至少2根。 5)护套：LSZH 6）最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 7）安装温度：-10℃～+60℃，工作温度： -20℃～+60℃ | 清华同方、一舟或同档次品牌 | 米
管理子系统
7 | 六类24口非屏蔽配线架 安装 | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-CCW.2 2)标准19英寸机架式安装，高度：1U， 端口数量：24口，采用模块化设计 3)标识管理：自带标识纸和标识盖，标识盖带指扣方便拆卸，端口带序号标识 4)插头与插座插合次数：≥1000次 5)导线端接次数：≥250次 6)最高传输频率：250MHz 7)产品符合ETL，EC，3P，GHMT认证并提供证书 8)产品符合YD/T 926.3-2009单体性能要求并提供第三方检测报告 9)产品传输性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准的5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点），100米信道（六节点）和永久链路并提供第三方检验报告 12)产品符合REACH要求并提供第三方检验报告 | 清华同方、一舟或同档次品牌 | 个
8 | 六类4对UTP非屏蔽跳线，2米 安装 | 1) 标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2) 插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 3) 导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 4) 产品符合单体性能要求并提供第三方检验报告 5) 符合信道性能要求并提供2米跳线的第三方信道报告，报告中必须体现产品长度 6) 产品符合ETL，GHMT认证并提供证书 7) 产品符合REACH的要求并提供第三方检测报告 | 清华同方、一舟或同档次品牌 | 根
9 | 1U 带盖板理线器安装 | 1) 标准19”机架式安装，高度：1U 2) 材料及厚度：SPCC冷轧钢板 3) 理线档位：上下各24档 | 清华同方、一舟或同档次品牌 | 套
10 | 24口光纤配线架安装 | 4个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆护套固定装置，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器， 端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U ★提供第三方光链路检验报告 | 清华同方、一舟或同档次品牌 | 个
11 | 单模耦合器安装 | 1) 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2) 材料：氧化锆陶瓷套管 3) 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 4) 重复性：≥500次 5) 互换性：≤0.2dB 6) LC双工适配器提供第三方检验报告 | 清华同方、一舟或同档次品牌 | 个
12 | 单模光纤尾纤安装 | 1) 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2) 高质量陶瓷插芯 3) 光纤类型：B1.3 4) 光纤插头：LC 5) 长度：1m 6) 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 7) 互换性：≤0.2dB 8) 回波损耗：≥50dB（单模） 9) 重复性≥1000次 | 清华同方、一舟或同档次品牌 | 条
13 | 单模光纤跳线安装 | 1) 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2) 高质量陶瓷插芯 3) 光纤类型：B1.3 4) 光纤插头：LC 5) 长度：3m 6) 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 7) 互换性：≤0.2dB 8) 回波损耗：≥50dB（单模） 9) 重复性≥1000次15) LC单模第三方检验报告 | 清华同方、一舟或同档次品牌 | 对
14 | 光纤连接熔接法单模 | LC单模 |  | 芯
15 | 网络机柜安装42U 600*600*2000 | 1) 产品尺寸：宽度:600×深度:600×高度:2000mm，容量：42U 2) 材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜ 3) 机柜采用拼装结构，专利框架，结构稳固，走线美观，可散件包装节省运输成本 4) 前门为单开5mm厚3C认证透明钢化玻璃门，后门为单开无孔钢板门，开启角度：＞180度 5) 前门长柄锁，后门小圆锁 6) 静态负载：≤800KG 7) 防护等级：IP20 8) 机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，颜色：RAL9004黑色 9) 第三方尺寸测量、承重达到1000kg以上、抗震达到8、9级以上的第三方检测报告 24) 广电入网认定证书、 CE证书 | 图腾 | 台 | 26
16 | 网络机柜安装42U 800*600*2000 | 1) 产品尺寸：宽度:800×深度:600×高度:2000mm，容量：42U 2) 材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜ 3) 机柜采用拼装结构，专利框架，结构稳固，走线美观，可散件包装节省运输成本 4) 前门为单开5mm厚3C认证透明钢化玻璃门，后门为单开无孔钢板门，开启角度：＞180度 5) 前门长柄锁，后门小圆锁 6) 静态负载：≤800KG 7) 防护等级：IP20 8) 机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，颜色：RAL9004黑色 9) 第三方尺寸测量、承重达到1000kg以上、抗震达到8、9级以上的第三方检测报告 24) 广电入网认定证书、 CE证书 | 图腾 | 台 | 6
设备间子系统
17 | 1U 带盖板理线器安装 | 同上 |  | 个
18 | 48口光纤配线架安装 | 安装方式：19″机架式安装 ★三段式静音导轨设计，带有免工具固定装置，防止意外操作造成光纤断裂 ★可安装4个一体化适配器模块，模块采用卡扣式免工具设计、可从正面取出，采用LC适配器时最高支持48芯 ★前端自带线缆管理单元，方便跳纤的管理 产品尺寸：宽度:485×深度:340×高度:44mm（高度1U） | 清华同方、一舟或同档次品牌 | 个
19 | 单模LC适配器模块条安装 | 同上 | 清华同方、一舟或同档次品牌 | 条
20 | 单模光纤尾纤安装 | 同上 | 清华同方、一舟或同档次品牌 | 条
21 | 单模光纤跳线安装 | 同上 | 清华同方、一舟或同档次品牌 | 对
22 | 光纤连接熔接法单模 | LC单模 | 清华同方、一舟或同档次品牌 | 芯
23 | 综合系统联合调试≤2000点 |  | 清华同方、一舟或同档次品牌 | 系统
综合管路、桥架系统
24 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 |  |  | 米
25 | 明配穿线软管 公称直径（mm）20 |  |  | 米
26 | 安装辅材 | 机械工具、登高车、管路辅材等 |  | 项
合计A
工程综合取费B
工程税费等C
工程概算D=A+B+C

## 核心网络设备
核心网络设备
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量
1 | 防火墙 | 华为 | USG6610E | ★1. 千兆电口≥12；千兆光口≥8,万兆光口≥4；SSL VPN并发数≥2000；IPSec VPN隧道≥8000；虚拟防火墙数量≥200；配置双电源； ★2. 设备形态1U；采用多核架构；支持交流双电源；支持前后风道; ★3. 支持吞吐量12Gbps，最大并发连接数600万，每秒新建连接数20万，IPSec吞吐量10Gbps; | 2
|  | H3C | F1000- AK1322 | 采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器；主控模块内存≥16G；≥2U机架式设备。所投产品防火墙三层吞吐量≥8Gbps，七层吞吐量≥3Gbps每秒新建连接数≥15万，并发连接数≥600万。IPSec VPN隧道数≥2000；IPSEC VPN加密性能≥800M。千兆以太网电接口≥16个，千兆光口≥8，万兆光口≥2个，接口卡扩展槽个数≥2个。硬盘槽位≥2个。可支持扩展500G和1T 的HDD硬盘，480G SSD硬盘；
|  | 奇安信 | NSG5000- TY25 | 多核AMP+架构，网络处理能力为8G，并发连接≥220万，每秒新建连接数13万，标准2U机箱，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，SSD硬盘，有2个接口板卡扩展插槽，1个Console口，支持液晶屏；跳数负载≥12种路由负载均衡方式，支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试；负载均衡支持总出口带宽≤900M
2 | 上网行为管理 | 网康 | NI5300-10 | 500M带宽/6000人以下网络环境使用；并发连接数为60万，最大新建连接数为35000个/秒；2U硬件，标配6个千兆电接口（其中含1个管理接口和1个HA接口），2个扩展槽（可选配扩展网卡），1T硬盘，含专用操作系统与上网行为管理标准软件。包括三年特征库升级和三年服务。 | 2
|  | 华为 | ASG5520 | 1、接口：支持10M/100M/1000M自适应电接口数量≥12，支持千兆光接口数量≥12，支持万兆光接口数量≥2；接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署，要求提供产品正面照片 2、网络吞吐量：≥9.5Gbps；应用性能：≥500Mbps；最大并发连接数：≥190万；最大用户数：≥5000
3 | 核心交换机 | H3C | S10506X | 硬件：采用先进的CLOS 多级多平面交换架构，提供持续的带宽升级能力，独立的交换网板卡，控制引擎和交换网板硬件相互独立，采用5交换平面设计，并支持网板4+1冗余，最大程度的提高设备可靠性，同时为后续产品带宽的持续升级提供保证。 基础规格：交换容量≥384Tbps，包转发率≥72000Mpps，主控槽位2个，业务槽位6个，交换网板槽位5个。 48口千兆电、72口万兆光 | 2
|  | 华为 | S12700E-8 | 1、交换容量≥500Tbps，包转发率≥96000Mpps； 2、主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎≥2；独立交换网板≥4；整机业务板槽位数≥8，主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位； 3.48*2 10G光纤口，48千兆电 4.CLOS 多级多平面交换架构
4 | 无线AP | Aruba | AP-515 | 高密度WiFi 6 AP和安装支架(AP-515，员工办公工位区，其他密集区等) | 60
授权
|  | 华为 | AirEngine 6760 | _高密AP
授权
|  | 信锐 | APNAP-5530 | 吸顶高密
授权
|  | H3C | APWA6330 | 高密
授权
5 | 无线控制器 | Aruba | 7220 | 支持不低于1024个AP 接口类型：支持≥2个万兆接口 吞吐量：≥20Gbps，实际测试IMIX吞吐量不低于17Gbps。 最大用户数 ≥20000 最大用户数并发≥20000 SSID支持≥512 SSID VLAN支持≥4094个VLAN | 1
|  | 华为 | S127E Series | S127E Series,无线接入控制器AP资源授权-1000AP
|  |  | S127E Series | S127E Series,无线接入控制器AP资源授权-512AP
|  | 信锐 | NAC- 6600-LT | 自带6个千兆电口，4个千兆SFP光口。 集中转发最大支持560个AP，本地转发最大支持1600个AP
|  | H3C | WX3520H | 无线控制器在支持对传统802.11a/b/g/n/ac AP管理的同时，还可以与H3C基于Wi-Fi6（802.11ax）协议的AP配合组网，从而突破传统无线网络串行通信的机制，促使无线频谱资源利用率成倍提升，有效接入用户数得到了极大的提高，有效减少无线网络的部署开销，极大提升了高密度用户环境下的用户体验。最大可管理≥512个AP
6 | 24口交换机 | H3C | S5130S-28S | 交换容量：336Gbps，包转发率：108Mpps，支持24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，4个千兆 SFP+端口 | 64
|  | 华为 | S5735-L24 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)
7 | 24口P0E交换机 | 华为 | S5735-L24P4X | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,交流供电) | 32
|  | H3C | S5130S-28S-HPWR | 交换容量：336Gbps，包转发率：108Mpps，支持24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中有4个combo口），4个万兆SFP+口
9 | 万兆单模模块 | H3C |  |  | 140
|  | 华为 |  |  | 140