## 综合布线
综合布线系统
序号 | 设备材料名称 | 技术参数 | 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价（元） | 备注
工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块安装 | 执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 、ANSI/TIA-568.2-D、IEC 60603-7-4  打线方式：180度  IDC插针技术：无焊锡直插式、符合ROHS要求  IDC卡线线规：22-24AWG  线序：支持T568A和T568B两种线序色标  模块颜色：黑色  金针：使用专用模具弯曲技术，镀金50μ”  带宽及应用：支持250MHZ，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用  端接技术：RJ45金针下面带垫片，对8根金针进行保护，提高拔插次数与性能的稳定性。  外壳材料：UL94V-0，  PCB板：FR4  针脚材料：磷青铜，镀镍100μ”，镀雾锡2000μ”  插拔寿命：1000次以上  导线端接次数：≥200次  插拔力：插入力≤20N,拔出力≥20N  最小缘电阻：≥100（DC.500V）  DC电流：1.5A  接触阻抗：20mΩ  使用温度：-10°C～60°C |  | 个 | 1304
2 | 86型RJ45单口面板安装 |  执行标准：YD/T926.3、JB/T 8593、GB/T1245-1987  面板带有透明标签盖板，有效保护标签标识、带有语音和数据区分标志块  面板颜色：象牙白  四角采用圆弧形流线设计、简洁美观；双层组合结构、安装拆卸灵活方便  端口数：1P  自带弹性防尘门，有效阻止灰尘和其他污染物进入  面板材质：ABS工程塑料，结实耐用  外形尺寸：86 X 86 mm  可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块  使用温度：-10°C～60°C |  | 个 | 868
3 | 86型RJ45双口面板安装 |  执行标准：YD/T926.3、JB/T 8593、GB/T1245-1987  面板带有透明标签盖板，有效保护标签标识、带有语音和数据区分标志块  面板颜色：象牙白  四角采用圆弧形流线设计、简洁美观；双层组合结构、安装拆卸灵活方便  端口数：2P  自带弹性防尘门，有效阻止灰尘和其他污染物进入  面板材质：ABS工程塑料，结实耐用  外形尺寸：86 X 86 mm  可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块  使用温度：-10°C～60°C |  | 个 | 218
4 | 网络地插 |  支持网络、语音及多媒体应用  开启方式：弹起式、带有缓冲阻尼结构  插座种类: 支持三类、超五类、六类、超六类非屏蔽模块安装或其他多媒体接口（选配）  最大端口数：3位  金属面板材料:铜  材料及表而处理: 黄俐色  塑料面板材料: 阻燃PC塑料, 94-V2以 上  端子组件材料: PC  拔出力（N）:>65N  卡线力 N:>24.5N  外部尺寸（mm):120*120  底盒（长*宽*深）100X100X60 (mm) |  | 个 | 2
水平区子系统
1 | 双绞线缆 管内穿放 Cat.6 utp 4p |  产品符合： GB/T 50312 、YD/T 1019、ISO/IEC 11801 、ANSI/TIA-568.2-D标准  护套颜色：蓝色 线对：4对（蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白，棕/棕白）  线规：23AWG  导体直径：0.57mm 符合TR型软圆铜线的要求  绝缘材质：高密度聚乙烯（HDPE）  带宽及应用：支持250MHz，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用  带有十字骨架，分隔开对绞线，减少线对间近端串扰  撕裂绳：非吸湿性，非金属；  护套： PVC  工作温度-20～+60℃  最大电阻不平衡 ：5%  直流电阻（最大）：9.4Ω/100m  特性阻抗：100±15Ω  时延差：≤45ns/100m  近端串音衰减（NEXT）在250MHz典型频点最小值：39.3（dB）  回波损耗（RL）在250MHz典型频点最小值：17.3（dB） |  | 米 | 70900
垂直子系统
1 | 光缆 桥架（线槽）内布放 12芯单模光纤 |  执行标准：IEC 60793、YD/T 1258.4、ISO/IEC 11801-1  结构：紧套光纤由光纤涂覆层表面紧套一层或多层被覆层构成，便于剥离使用，光缆套管内置多股芳纶加强构件、具有良好的机械保护性能和抗拉力  护套：外护套可选择PVC、OFNR、OFNP等阻燃级别、颜色黄色  光纤等级：多模9/125μm（OS2、G.652D、B1.3）  光纤芯数：2-24芯  外部直径较小，弯曲性能好  具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害；  抗拉强度 热老化处理前（最小值）：12.5MPa（聚氯乙烯）  断裂伸长率 热老化处理前（最小值）：150%（聚氯乙烯）  衰减系数（dB/Km）:≤0.36@1310nm，≤0.22@1550  允许压扁力长期/短期：200/1000N  最小弯曲半径动态/静态：20D/10D  使用温度：-20℃~+60℃ |  | 米 | 1500 |  |  | 汇总至4F2#井
2 | 光缆 桥架（线槽）内布放 24芯单模光纤 |  执行标准：IEC 60793、YD/T 1258.4、ISO/IEC 11801-1  结构：紧套光纤由光纤涂覆层表面紧套一层或多层被覆层构成，便于剥离使用，光缆套管内置多股芳纶加强构件、具有良好的机械保护性能和抗拉力  护套：外护套可选择PVC、OFNR、OFNP等阻燃级别、颜色黄色  光纤等级：多模9/125μm（OS2、G.652D、B1.3）  光纤芯数：2-24芯  外部直径较小，弯曲性能好  具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害；  抗拉强度 热老化处理前（最小值）：12.5MPa（聚氯乙烯）  断裂伸长率 热老化处理前（最小值）：150%（聚氯乙烯）  衰减系数（dB/Km）:≤0.36@1310nm，≤0.22@1550  允许压扁力长期/短期：200/1000N  最小弯曲半径动态/静态：20D/10D  使用温度：-20℃~+60℃ |  | 米 | 450 |  |  | 4F2#井引至6#楼数据机房
3 | UPS集中供电线缆 | YJV4*16+1*10 |  | 米 | 450 |  |  | 4F2#井引至6#楼数据机房
管理子系统
1 | 六类24口非屏蔽配线架 安装 |  执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 、ANSI/TIA-568.2-D、IEC 60603-7-4  安装要求：可拆卸式模块化配线架，19英寸安装  端口数：24口满配  安装高度：1U  正面带有透明标签盖和标识纸  背面带有理线支架固定线缆，防止因外力而使线缆脱落  打线方式：180度  IDC卡线线规：支持卡接22-24AWG实心或多股双绞线  金针：使用专用模具弯曲技术，镀金50μ”  带宽及应用：支持250MHZ，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用  插拔次数：≥1000次  导线端接次数：≥200次  工作温度：-40°C～70°C |  | 个 | 63
2 | 六类4对UTP非屏蔽跳线，2米 安装 |  执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D  插头工艺：插头保护装置全透明设计，与水晶头及线缆完美结合、高雅耐看；尾部高韧性长柄支撑、有效缓解跳线在使用过程中的悬挂疲劳，提高使用寿命；免高温注塑工艺，有效改善传输性能；原厂成型测试  导体：多股绞合铜软导体 线规：24AWG  线缆结构：中心十字骨架线对隔离技术、有效降低近端串音  水晶头：前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定、三叉水晶头簧片，降低与线材之间接触电阻；  支持带宽：250MHz  插头接插次数：≥1000次。  工作温度 : -20°C ~ +70°C，  七种颜色可选  长度可根据客户需求定制 |  | 根 | 1304
3 | 1U 带盖板理线器安装 |  执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801 、GB/T 19520、IEC 60297-3  安装方式：1U机架式安装  结构：上下各12槽位（24口）、上下各24槽位（48口）供选择  板厚1.2mm，机械性能强  卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装；  整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观 |  | 套 | 77
4 | 24口光纤配线架安装 |  执行标准：YD/T 926.3、YD/T 778、ANSI/TIA-568.3-D、ISO/IEC 11801  安装方式：标准19英寸机柜安装  板材材质：1.2mm优质冷扎钢板  安装高度及端口数：1U、24口  可容纳最多光纤芯数：48芯（LC双工）、24芯（ST、SC、FC）  壳体采用静电喷塑，隐藏式机柜螺丝安装、外形美观大方、  内配光缆固定装置，熔接盘采用叠加式结构  光缆光纤存储半径大于45mm  可拆卸透明塑料标签条、设置与更换端口标签简单快捷  独特的模块化端口设计、空余端口卡扣式盲板填充，避免灰尘及杂物进入  采用模块化光纤适配器（耦合器）接口，配置灵活、可同时安装LC/SC/ST/FC  兼容超五类、六类、超六类屏蔽与非屏蔽信息模块和其它多媒体模块安装 |  | 个 | 14
5 | 单模耦合器安装 |  执行标准：YD/T926.3、YD/T1272、ANSI/TIA-568.3-D、ISO/IEC 11801  工作模式：双工  材料：优质陶瓷插芯  插入损耗：≦0.2dB  回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）  重复性：<0.2dB  互换性：<0.1dB  最大插拔力：≤20N  插拔次数：＞1000次  抗张力：200-600G  工作温度:-20℃~+85℃ |  | 个 | 360
6 | 单模光纤尾纤 |  产品符合：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 、ANSI/TIA-568.3-D、  光纤尾纤一端带有连接器，另一端与光纤热熔  直径：0.9mm  插头类型：LC  光纤等级：单模9/125μm（OS2）  研磨方式：PC，APC，UPC型  长度：标配1M  插拔次数：＞1000次  插损循环：＜0.3dB（40次循环）  重复性≥1000次  使用温度：-40℃至85℃ |  | 条 | 360
7 | 单模光纤跳线 |  产品符合：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、YD/T 1258.4 、ANSI/TIA-568.3-D  出厂前进行100%光学性能测试、产品具有IL插入损耗低、RL回波损耗高等特点  采用弯曲不敏感光纤、内置芳纶、具有轻便、柔软、小型化等优点  插头类型：LC  光纤等级：单模9/125μm（OS2）  研磨方式：PC，APC，UPC型  长度：标配3M或定制长度  护套：PVC或LSZH  插入损耗：≤0.2dB  回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）  插拔次数：＞1000次  插损循环：＜0.3dB（40次循环）  重复性≥1000次  使用温度：-40℃至85℃ |  | 对 | 80
8 | 光纤连接熔接法单模 | LC单模 |  | 芯 | 360
9 | 网络机柜安装42U 600*600*2000 |  产品符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T3047.8、YD/T 1819  弧形网孔门外观，高雅大方、全新的设计方式更突出管理设备的能力  顶部LED门控照明、内置恒流电源、采用高品质LED芯片、无暗区、无频闪、高亮度、节能环保（需选配）  前门带有透气孔、后门为平板，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性  带有三块承板、四位风扇组、PDU电源  可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整  可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式  可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达800KG  高级旋把机柜门锁  脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准  主体颜色：黑色  规格(mm)：600（宽)*600(深)*2000(高）  全部选用优质冷轧钢板制作  厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm  工作温度：-5℃~+40℃  相对湿度：≤85%（+30℃时） |  | 台 | 7
10 | 网络机柜安装15U 600*600*800壁挂安装 |  产品符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T3047.8、YD/T 1819  弧形网孔门外观，高雅大方、全新的设计方式更突出管理设备的能力  顶部LED门控照明、内置恒流电源、采用高品质LED芯片、无暗区、无频闪、高亮度、节能环保（需选配）  前门带有透气孔、后门为平板，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性  带有三块承板、四位风扇组、PDU电源  可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整  可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式  可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达800KG  高级旋把机柜门锁  脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准  主体颜色：黑色  规格(mm)：600（宽)*600(深)*800(高）  全部选用优质冷轧钢板制作  厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm  工作温度：-5℃~+40℃  相对湿度：≤85%（+30℃时） |  | 台 | 6
11 | 综合系统联合调试≤2000点 |  |  | 系统 | 1
综合管路系统
1 | 弱电间电源线管内穿放 | YJV3*4 |  | 米 | 1500 |  |  | 数量按实结算
2 | 机柜电源控制箱安装 | 20A 2P，含导轨、接地排等配件 |  | 批 | 1 |  |  | 每个井道配电箱
3 | 防静电架空活动地板安装 | 600*600*35 |  | ㎡ | 7 |  |  | 汇聚间
4 | 安装地板支架安装 | 标准支架 |  | ㎡ | 7
5 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 |  | 米 | 4500 |  |  | 数量按实结算
6 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）25 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）25 |  | 米 | 180 |  |  | 闸机
7 | 桥架（300*100） |  |  | 米 | 240 |  |  | 240米桥架甲供，安装费
8 | 明配穿线软管 公称直径（mm）20 | 明配穿线软管 公称直径（mm）20 |  | 米 | 1800
9 | 安装辅材 | 机械工具、登高车、管路辅材等 |  | 项 | 1
小计
工程税费等
合计

## 安全防范系统
安全防范系统
序号 | 设备材料名称 | 技术参数 | 型号 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注
会议门禁门禁系统（管线敷设）
1 | 磁力锁电源线 | RVV2*1.0 |  | 米 | 850
2 | 出门按钮线 | RVV2*1.0 |  | 米 | 850
3 | 门禁布线辅材 | 配套 |  | 批 | 1
视频监控系统
1 | 网络防暴半球摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：200万；最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：30m（红外）；补光灯：1颗（红外灯）； 镜头焦距：3.6mm-12mm； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S）；CGI；GB/T28181；大华云联； 预览最大用户数：6个（总带宽：36M）； 供电方式：DC12V/PoE； |  | 个 | 50
2 | 网络存储NVR | 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 接入路数：64路； RAID：RAID0/1/5/6/10； 报警输入：16路； 报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） |  | 台 | 1
3 | 监控专业硬盘 | 单盘容量：6TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA |  | 块 | 13
4 | 安防管理平台 | 集成基础管理、视频、门禁、停车场，访客，人机非目标抓拍等系统，平台开放兼容，可按需扩展业务模块满足不同场景需求。系统采用开放架构，易部署、易使用、易维护、易扩展、灵活开放。 一、软件参数 1、性能规格，单台视频监控300路、门禁50路、停车3进3出、访客机2台，可通过分布式部署扩展设备接入能力； 2、业务扩展性，可通过购买模块扩容：可视对讲、梯控、巡更、客流等业务系统； 3、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求； 4、视频监控 （1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等； （2）支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持自定义分屏； 5、门禁管理 （1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录； （2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等； 6、访客管理 （1）访客基础配置，支持设置被访对象是否必填、固定审核对象、随访人员信息是否必填、每日访问人数上限； （2）访客类型配置，支持高、中、低、自定义四种审核标准切换，自定义审核标准支持配置审核对象，支持批量设置审核对象； 7、目标抓拍 （1）特征检测，支持打开多路视频通道，视频画面中出现人、非机动车、机动车时，会实时显示目标框叠加； （2）支持实时展示人员抓拍、陌生人检测、人脸识别记录； 8、停车管理 （1）停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则； （2）支持场区信息统计，包括总车场数、总车位数、总余位数； 9、移动端 （1）移动端APP 支持实时预览，录像回放、音频对讲、云台控制等； （2）支持查看报警事件详情，处理通用报警、智能报警事件； 二、硬件参数 1、处理器：intel i3-1115G4 CPU； 2、硬盘：1块128G SSD固态硬盘、1块4T 机械硬盘，机械硬盘最大支持7块3.5寸SATA硬盘扩展； 3、内存：32G内存（2根16GB DDR4 SODIMM 内存条）； 4、接口：前置2个USB2.0接口，后置2个USB3.0接口、1个RS-232接口、1个VGA接口、4个HDMI接口； |  | 台 | 1
小计
安装调试费
工程税费
合计

## 计算机网络
计算机网络系统
序号 | 设备材料名称 | 技术参数 | 型号 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 小计 | 备注
网络系统
1 | 汇聚交换机 | 1、支持1G/10G/25G SFP28光口接口数≥48，40G/100G接口数≥8个，包含15个千兆光转电模块。 2、 2个电源插槽，4个风扇插槽，配2+1冗余模块化风扇； 3、交换容量≥4.8Tbps， 包转发率2000Mpps； 4、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 5、要求投标单位提供原厂授权函和三年质保承诺函 |  | 2 | 台
2 | 万兆模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) 要求投标单位提供原厂授权函和三年质保承诺函 |  | 72 | 块
3 | 48口交换机 | 1、 交换容量≥598 Gbps，包转发率≥166Mpps。 2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G/10G SFP+XS接口≥4个 3、要求投标单位提供原厂授权函和三年质保承诺函 |  | 25 | 个
4 | 24口P0E交换机 | 1、 交换容量≥598 Gbps。转发性能≥126Mpps。 2、 固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G/10G SFP+非复用口≥4个。 3、 支持≥24个电口POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。 要求投标单位提供原厂授权函和三年质保承诺函 |  | 11 | 台
监控系统
1 | 24口POE交换机 | 1、 交换容量≥430Gbps，转发性能≥60Mpps； 2、24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，4个2.5G/1G SFP接口，支持支持POE/PoE+，POE输出功率370W ； 3、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、本次要求设备内嵌版SDN软件，配合监控核心交换机可对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能，可对出厂预置管理软件和业务模板进行免安装极速部署，零配置开局上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置； 6、要求投标单位提供原厂授权函和三年质保承诺函 |  | 台 | 14
2 | 监控核心交换机 | 1、交换容量≥38Tbps，转发性能≥7200Mpps； 2、支持独立接口板，要求独立业务插槽≥8个，独立接口板载GE光口数量≥8个、GE电口数量≥8个，非复用路由接口，提供官网截图及链接证明； 3、为提高设备及整网稳定性，要求设备支持灵活插卡，模块化设计；并且网关卡异常不影响交换内网，双路由卡，支持主备、负载均衡模式应对单点故障； 4、采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计，需提供产品清晰正、背面实物照片各1张以展示各插槽分布； 5、 支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF、RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+、IS-IS等路由协议； 6、支持终端识别，具有终端识别模型，用户管理、提供WEB、MAB、PPPOE、802.1X等多种认证方式。； 7、 本次要求设备内嵌版SDN软件，可对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能，可对出厂预置管理软件和业务模板进行免安装极速部署，零配置开局上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置； 8、 要求投标单位提供原厂授权函和三年质保承诺函 9、本次要求配置千兆电口≥24个，千兆光口≥8个，万兆光口≥12个，双电源。 |  | 台 | 1
3 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km 要求投标单位提供原厂授权函和三年质保承诺函 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 块 | 28
4 | 单模光纤跳线 |  产品符合：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、YD/T 1258.4 、ANSI/TIA-568.3-D  出厂前进行100%光学性能测试、产品具有IL插入损耗低、RL回波损耗高等特点  采用弯曲不敏感光纤、内置芳纶、具有轻便、柔软、小型化等优点  插头类型：LC  光纤等级：单模9/125μm（OS2）  研磨方式：PC，APC，UPC型  长度：标配3M或定制长度  护套：PVC或LSZH  插入损耗：≤0.2dB  回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）  插拔次数：＞1000次  插损循环：＜0.3dB（40次循环）  重复性≥1000次  使用温度：-40℃至85℃ |  | 对 | 14
合计
设备安装调试
总计